## 主要设计参数
序号 | 项目 | 单位 | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50%THA | 40%THA | 30%THA
1 | 过热蒸汽流量 | t/h | 2710 | 2630 | 2533 | 1866 | 1212 | 972 | 738 | 730.5556 | 703.6111
2 | 过热蒸汽出口压力 | MPa.g | 33.03 | 32.19 | 31.14 | 23.12 | 15.32 | 12.36 | 10.26
3 | 过热蒸汽出口温度 | ℃ | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605
4 | 一次再热蒸汽流量 | t/h | 2517 | 2426 | 2318 | 1683 | 1112 | 898 | 690 | 673.8889 | 643.8889
5 | 一次再热蒸汽进口压力 | MPa.g | 11.39 | 11 | 10.53 | 7.71 | 5.12 | 4.13 | 3.16
6 | 一次再热蒸汽进口温度 | ℃ | 429 | 428 | 427 | 428 | 433 | 435 | 436
7 | 一次再热蒸汽出口压力 | MPa.g | 11.17 | 10.78 | 10.32 | 7.55 | 5.01 | 4.04 | 3.09
8 | 一次再热蒸汽出口温度 | ℃ | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 612
9 | 二次再热蒸汽流量 | ℃ | 2161 | 2088 | 2002 | 1481 | 997 | 811 | 625 | 580 | 556.1111
10 | 二次再热蒸汽进口压力 | ℃ | 3.56 | 3.44 | 3.29 | 2.43 | 1.62 | 1.29 | 1
11 | 二次再热蒸汽进口温度 | ℃ | 432 | 433 | 433 | 437 | 440 | 441 | 445
12 | 二次再热蒸汽出口压力 | ℃ | 3.3 | 3.19 | 3.05 | 2.24 | 1.48 | 1.18 | 0.91
13 | 二次再热蒸汽出口温度 | ℃ | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 605 | 599
14 | 给水温度 | ℃ | 314 | 314 | 314 | 302 | 276 | 263 | 248
10 | 省煤器进口压力 | MPa.g | 37.03 | 35.95 | 34.64 | 25.02 | 16.12 | 12.88 | 10.55

## 热损失与热负荷
序号 | 项目 | 单位 | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50%THA | 40%THA | 30%THA
1 | 干烟气热损失 | % | 4.2 | 4.2 | 4.15 | 4.16 | 4.02 | 3.78 | 3.94
2 | 燃料含水份热损失 | % | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11
3 | 氢的燃烧损失 | % | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.17
4 | 空气含水份热损失 | % | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
5 | 未完全燃烧热损失 | % | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.86
6 | 辐射热损失 | % | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.37 | 0.44 | 0.56
7 | 其它热损失 | % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
8 | 制造厂裕度 | % | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
9 | 高位热效率 | % | 90.07 | 90.05 | 90.1 | 89.92 | 89.59 | 89.68 | 89.37
10 | 低位热效率（计算） | % | 94.67 | 94.65 | 94.7 | 94.51 | 94.16 | 94.26 | 93.94
11 | 低位热效率（保证） | % |  | 94.65
12 | 燃料消耗量 | t/h | 344.4 | 334.3 | 321.9 | 244.9 | 169.1 | 139 | 108.8
13 | 炉膛容积热负荷 | kW/m³ | 71.91
14 | 炉膛断面热负荷 | kw/㎡ | 4848
15 | 燃烧区热负荷 | kw/㎡ | 1060
16 | 净热输入(含热风） | kJ/h | 9036 | 8763 | 8436 | 6404 | 4388 | 3615 | 2800
17 | 过量空气系数 |  | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.3 | 1.38 | 1.4
18 | 燃烧器投运层数 | — | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
19 | 排烟温度（修正前） | ℃ | 120 | 120 | 121 | 115 | 106 | 96 | 100
20 | 排烟温度（修正后） | ℃ | 117 | 117 | 117 | 111 | 102 | 92 | 94
21 | 过热器喷水温度 | C | 314 | 314 | 314 | 302 | 276 | 263 | 248
22 | 过热器喷水量（一级: | t/h | 54.2 | 52.6 | 50.6 | 37.4 | 24.2 | 19.5 | 14.8
23 | 过热器喷水量（二级: | t/h | 54.2 | 52.6 | 50.7 | 37.3 | 24.2 | 19.4 | 14.7

## 介质温度
序号 | 项目 | 进口出口 | 单位 | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50%THA | 40%THA | 30%THA
1 | 分离器 |  | ℃ | 480 | 478 | 476 | 454 | 416 | 413 | 391
2 | 低温过热器悬吊管 | 进口 | ℃ | 475 | 473 | 470 | 447 | 408 | 403 | 380
3 | 低温过热器悬吊管 | 出口 | ℃ | 479 | 477 | 475 | 454 | 417 | 414 | 395
4 | 低温过热器屏 | 进口 | ℃ | 479 | 477 | 475 | 454 | 417 | 414 | 395
5 | 低温过热器屏 | 出口 | ℃ | 533 | 533 | 532 | 527 | 522 | 528 | 533
6 | 一次再热高再冷段 | 进口 | ℃ | 519 | 518 | 517 | 517 | 515 | 522 | 519
7 | 一次再热高再冷段 | 出口 | ℃ | 575 | 575 | 575 | 578 | 585 | 590 | 595
8 | 二次再热高再冷段 | 进口 | ℃ | 523 | 523 | 523 | 526 | 530 | 521 | 521
9 | 二次再热高再冷段 | 出口 | ℃ | 575 | 576 | 576 | 581 | 588 | 577 | 583
10 | 高温过热器 | 进口 | ℃ | 525 | 524 | 523 | 516 | 507 | 511 | 514
11 | 高温过热器 | 出口 | ℃ | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605
12 | 一次再热高再热段 | 进口 | ℃ | 574 | 574 | 574 | 577 | 584 | 589 | 594
13 | 一次再热高再热段 | 出口 | ℃ | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613
14 | 二次再热高再热段 | 进口 | ℃ | 575 | 576 | 576 | 581 | 588 | 577 | 583
15 | 二次再热高再热段 | 出口 | ℃ | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 601 | 600
16 | 二次再热器低再 | 进口 | ℃ | 432 | 433 | 433 | 437 | 440 | 441 | 445
17 | 二次再热器低再 | 出口 | ℃ | 523 | 523 | 523 | 526 | 530 | 521 | 521
18 | 二再侧省煤器 | 进口 | ℃ | 314 | 314 | 314 | 302 | 276 | 263 | 248
19 | 二再侧省煤器 | 出口 | ℃ | 344 | 344 | 344 | 336 | 324 | 314 | 308
20 | 一次再热器低再 | 进口 | ℃ | 429 | 428 | 427 | 428 | 433 | 435 | 436
21 | 一次再热器低再 | 出口 | ℃ | 519 | 518 | 517 | 517 | 515 | 522 | 519
22 | 一再侧省煤器 | 进口 | ℃ | 314 | 314 | 314 | 302 | 276 | 263 | 248
23 | 一再侧省煤器 | 出口 | ℃ | 353 | 353 | 352 | 341 | 323 | 322 | 315

## 烟气温度
序号 | 项目 | 进口出口 | 单位 | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50%THA | 40%THA | 30%THA
1 | 燃烧室出口 | 出口 | ℃ |  | 1242 | 1234 | 1228 | 1148 | 1077 | 1006
2 | 低温过热器屏 | 进口 | ℃ | 1242 | 1234 | 1228 | 1148 | 1077 | 1006 | 984
3 | 低温过热器屏 | 出口 | ℃ | 1166 | 1156 | 1146 | 1054 | 962 | 898 | 857
4 | 一次高再冷段 | 进口 | ℃ | 1166 | 1156 | 1146 | 1054 | 962 | 898 | 857
5 | 一次高再冷段 | 出口 | ℃ | 1080 | 1070 | 1060 | 975 | 888 | 832 | 791
6 | 二次高再冷段 | 进口 | ℃ | 1166 | 1156 | 1146 | 1054 | 962 | 898 | 857
7 | 二次高再冷段 | 出口 | ℃ | 1080 | 1070 | 1060 | 975 | 888 | 832 | 791
8 | 高温过热器 | 进口 | ℃ | 1074 | 1065 | 1054 | 969 | 882 | 827 | 786
9 | 高温过热器 | 出口 | ℃ | 885 | 877 | 868 | 804 | 739 | 706 | 676
10 | 一次高再热段 | 进口 | ℃ | 878 | 870 | 861 | 798 | 732 | 699 | 670
11 | 一次高再热段 | 出口 | ℃ | 773 | 766 | 760 | 716 | 672 | 650 | 633
12 | 二次高再热段 | 进口 | ℃ | 878 | 870 | 861 | 798 | 732 | 699 | 670
13 | 二次高再热段 | 出口 | ℃ | 773 | 766 | 760 | 716 | 672 | 650 | 633
14 | 二次再热低再 | 进口 | ℃ | 767 | 761 | 754 | 710 | 666 | 644 | 625
15 | 二次再热低再 | 出口 | ℃ | 506 | 505 | 503 | 495 | 488 | 479 | 475
16 | 二再侧省煤器 | 进口 | ℃ | 505 | 504 | 502 | 494 | 485 | 475 | 470
17 | 二再侧省煤器 | 出口 | ℃ | 379 | 378 | 376 | 363 | 339 | 322 | 306
18 | 一次再热低再 | 进口 | ℃ | 767 | 761 | 754 | 710 | 666 | 644 | 625
19 | 一次再热低再 | 出口 | ℃ | 503 | 500 | 497 | 483 | 470 | 472 | 464
20 | 一再侧省煤器 | 进口 | ℃ | 502 | 500 | 496 | 482 | 468 | 469 | 461
21 | 一再侧省煤器 | 出口 | ℃ | 380 | 378 | 376 | 358 | 327 | 319 | 302
22 | 省煤器混合 | 进口 | ℃ | 379 | 378 | 376 | 360 | 333 | 320 | 303
23 | 省煤器混合 | 出口 | ℃ | 379 | 378 | 376 | 360 | 333 | 320 | 303
24 | 空气预热器（未修正） | 出口 | ℃ | 120 | 120 | 121 | 115 | 106 | 96 | 100
25 | 空气预热器（修正后） | 出口 | ℃ | 117 | 117 | 117 | 111 | 102 | 92 | 94
| 给水温度 |  | ℃ | 314 | 314 | 314 | 302 | 276 | 263 | 248

## 烟风系统阻力
序号 | 项目 | 数值 | 单位
| 炉膛出口负压 | -100 | Pa
一 | 烟气侧各项阻力
1 | 高温过热器至调节挡板出口烟气阻力 | 528 | Pa
2 | 尾部烟道烟气阻力 | 953 | Pa
3 | 空气预热器烟气阻力 | 984 | Pa
4 | 烟气阻力总阻力 | 2465 | Pa
| 空气预热器出口烟气压力 | -2565 | Pa
二 | 一次风阻力
1 | 空气预热器本体 | 598 | Pa
2 | 燃烧器本体 | 900 | Pa
3 | 总阻力 | 1498 | Pa
三 | 二次风阻力
1 | 空气预热器本体 | 984 | Pa
2 | 大风箱及燃尽风道 | 200 | Pa
3 | 燃烧器本体 | 1900 | Pa
4 | 总阻力 | 3084 | Pa

## 煤种
名 称 及 符 号 | 单位 | 设计煤种（神华煤） | 校核煤种1（满世混） | 校核煤种2（东北煤）
收到基碳 Car | % | 61.7 | 55.24 | 48.38
收到基氢 Har | % | 3.67 | 3.34 | 3.01
收到基氧 Oar | % | 8.56 | 9.46 | 7.23
收到基氮 Nar | % | 1.12 | 0.68 | 0.65
收到基全硫 St,ar | % | 0.6 | 1.2 | 0.63
全水分 Mt | % | 15.55 | 17.5 | 26
空气干燥基水分 Mad | % | 8.43 | 9.99 | 11.08
灰分 Aar | % | 8.8 | 12.58 | 14.1
干燥无灰基挥发分 Vdaf | % | 34.73 | 33.56 | 37.68
收到基低位发热量 Qnet,ar | MJ/kg | 23.44 | 20.7 | 18.1
哈氏可磨系数 HGI |  | 55 | 55 | 62

## 一次风与二次风
项目 | 单位 | 规范
型式 | - | 高级复合空气分级低NOx
布置 | - | 对冲同心正反切圆
数量 | 层 | 12
一次风率 | % | 22.64 | 2985 | 0.76755
二次风率 | % | 73.36 | 904 | 0.23245
二次风温 | ℃ | 357 | 3889
一次风速 | m/s | 26.5
二次风速 | m/s | 59.5
燃烧器一次风阻力 | kPa | 0.5
燃烧器二次风阻力 | kPa | 1
相邻煤粉喷嘴中心距 | mm | 1600/1700
A层煤粉下部燃烧器标高 | m | 27.091
A层煤粉上部燃烧器标高 |  | 28.691
B层煤粉下部燃烧器标高 | m | 30.391
B层煤粉上部燃烧器标高 |  | 31.991
C层煤粉下部燃烧器标高 | m | 35.361
C层煤粉上部燃烧器标高 |  | 36.961
D层煤粉下部燃烧器标高 | m | 38.661
D层煤粉上部燃烧器标高 |  | 40.261
E层煤粉下部燃烧器标高 | m | 43.631
E层煤粉上部燃烧器标高 |  | 45.231
F层煤粉下部燃烧器标高 | m | 46.931
F层煤粉上部燃烧器标高 |  | 48.531
F层煤粉上部部燃烧器至一级过热屏底距离 | m | 26.509
A层煤粉下部燃烧器至冷灰斗拐点距离 | m | 5.111
0.26244
0.26112
0.25315
0.25188
242.7898 | 241.5759
241.723 | 241.723
0.9646 | 0.97
251.8533 | 251.7161
0.7736