## 参考系统
| compnant | THA | 75%THA | 50%THA | 40%THA
turbine | SHP | 9.935 | 7.322 | 4.966 | 4.067 | 7.54
| HP1 | 4.389 | 3.219 | 2.17 | 1.789 | 12.194
| IP1 | 5.323 | 3.939 | 2.701 | 2.204 | 33.663
| IP2 | 2.478 | 1.819 | 1.216 | 1.035
| IP3 | 1.735 | 1.406 | 1.124 | 0.905
| LP1 | 9.426 | 7.265 | 5.275 | 4.582
| LP2 | 1.7 | 1.424 | 1.265 | 1.206
| LP3 | 6.092 | 4.011 | 2.683 | 2.304
| HP2 | 3.151 | 2.416 | 1.671 | 1.414
| IP4 | 2.658 | 1.983 | 1.445 | 1.257
| LP4 | 16.445 | 9.447 | 6.282 | 5.995
回热系统 | HTR2 | 1.527 | 1.043 | 0.615 | 0.472
| HTR3 | 2.767 | 2.039 | 1.376 | 1.117 | 18.765
| HTR4 | 0.827 | 0.604 | 0.375 | 0.297 | 2.408
| HTR6 | 3.547 | 2.644 | 1.787 | 1.43 | 1.359
| HTR7 | 1.209 | 0.897 | 0.61 | 0.489 | 22.532
| Heat_exchanger_1 | 0.693 | 0.551 | 0.461 | 0.395
| Heat_exchanger_2 | 1.715 | 1.234 | 0.918 | 0.78
| HTR1 | 1.943 | 2.276 | 1.499 | 1.209
| HTRa5_9 | 0.103 | 0.147 | 0.066 | 0.045
| HTRa5_8 | 0.275 | 0.181 | 0.087 | 0.06
| HTRa5_7 | 0.358 | 0.232 | 0.114 | 0.08 | items |  | Exergy loss(MW)
| HTRa5_6 | 0.139 | 0.099 | 0.055 | 0.041 | Boiler |  | 883.26
| HTR5 | 2.173 | 1.581 | 1.05 | 0.832
| HTRa5_5 | 0.039 | 0.024 | 0.013 | 0.009 | turbine |  | 63.332
| HTRa5_2 | 0.267 | 0.173 | 0.098 | 0.073
| HTR8 | 1.42 | 1 | 0.645 | 0.509 | 空预系统 |  | 27.387
| HTRa5_4 | 0.269 | 0.148 | 0.064 | 0.04
| HTR9 | 1.802 | 0.978 | 0.373 | 0.204
| HTRa5_1 | 0.1 | 0.043 | 0.011 | 0.004 | Other |  | 153.3438
| DEA | 1.359 | 1.101 | 0.081 | 0.661
空预系统 | PAP | 3.914 | 3.353 | 2.27 | 2.005 | regenerative system |  | 22.532
| SAP | 23.473 | 18.629 | 12.569 | 9.12
| Condenser | 22.315 | 17.106 | 12.13 | 10.145
| boliler | 883.2637 | 689.2703 | 491.1166 | 408.5018 |  | TOTAL | 1149.8586
| 统计总损失 | 1018.8297 | 789.6043 | 559.1816 | 465.2768
| 未统计用损失 | 131.0288 | 94.8011 | 64.2192 | 51.6277
| 总用损失 | 1149.8586 | 884.4054 | 623.4009 | 516.9045
| 输出电 | 999.71 | 750.31 | 500.6 | 399.97
| 输入燃料用 | 2149.5686 | 1634.7154 | 1124.0009 | 916.8745
0.46507
boiler |  | 883.2637 | 689.2703 | 491.1166 | 408.5018
tuibine |  | 63.332 | 44.251 | 30.798 | 26.758
回热 |  | 22.532 | 16.995 | 10.298 | 8.747
空预 |  | 27.387 | 21.982 | 14.839 | 11.125
other |  | 131.0288 | 94.8011 | 64.2192 | 51.6277
用效率 |  | 46.51% | 45.9% | 44.54% | 43.62%
用耗率 |  | 2.1502 | 2.1787 | 2.2453 | 2.2924

## 参考系统用损分布图
Powe Generation | 999.71
Boiler（without AP） | 883.26 | 78.34% | 41.0901
Turbine | 63.332 | 5.617% | 2.9463
Air Preheater | 27.387 | 2.429% | 1.2741
Other | 131.0288 | 11.62% | 6.0956
Regenerative system | 22.532 | 1.998% | 1.0482
1127.5398
输入燃料用 | 2149.5686
1127.5398

## 优化系统给用损失分布图
Power generation | 1011.21
Boiler（without AP） | 872.2234 | 78.106 | 40.9893 | 1116.717
Turbine | 63.967 | 5.7281 | 3.0061
Air Preheater | 16.553 | 1.4823 | 0.77789
Other | 142.4167 | 12.7532 | 6.6927
Regenerative system | 21.557 | 1.9304 | 1.0131
总输入用 |  | 2127.927

## 优化系统
| compnant | THA | 75%THA | 50%THA | 40%THA
turbine | SHP | 9.945 | 7.322 | 4.966 | 4.067
| HP1 | 4.368 | 3.358 | 2.248 | 1.831
| IP1 | 5.397 | 4.175 | 2.824 | 2.277
| IP2 | 2.541 | 1.923 | 1.272 | 1.07
| IP3 | 1.773 | 1.482 | 1.182 | 0.941
| LP1 | 9.742 | 7.367 | 5.33 | 4.616
| LP2 | 1.711 | 1.473 | 1.301 | 1.236
| LP3 | 6.108 | 4.163 | 2.766 | 2.366
| HP2 | 3.185 | 2.569 | 1.755 | 1.464
| IP4 | 2.726 | 2.097 | 1.522 | 1.308
| LP4 | 16.471 | 9.824 | 6.491 | 6.17
回热系统 | HTR2 | 0.718 | 0.51 | 0.288 | 0.228
| HTR3 | 1.118 | 0.399 | 0.212 | 0.143
| HTR4 | 0.302 | 0.339 | 0.152 | 0.13
| HTR6 | 1.127 | 0.416 | 0.381 | 0.093
| HTR7 | 0.345 | 0.274 | 0.184 | 0.148
| Heat_exchanger_1 | 1.826 | 1.438 | 1.426 | 1.493 | LPE用损 | 10.733
| Heat_exchanger_2 | 1.676 | 1.379 | 1.16 | 1.25 | reheaters | 10.254
| HTR1 | 1.275 | 0.38 | 0.204 | 0.275 | DEA | 0.57
| HTRa5_9 | 0.059 | 0.078 | 0.033 | 0.028 |  | 21.557
| HTRa5_8 | 0.225 | 0.119 | 0.056 | 0.043
| HTRa5_7 | 0.191 | 0.159 | 0.076 | 0.057
| HTRa5_6 | 0.111 | 0.081 | 0.04 | 0.031
| HTR5 | 1.074 | 0.838 | 0.556 | 0.435
| HTRa5_5 | 0.034 | 0.025 | 0.014 | 0.01
| HTRa5_2 | 0.05 | 0.208 | 0.125 | 0.091
| HTR8 | 1.438 | 1.037 | 0.666 | 0.523
| HTRa5_4 | 0.269 | 0.153 | 0.066 | 0.041
| HTR9 | 1.818 | 1.016 | 0.386 | 0.21
| HTRa5_1 | 0.1 | 0.044 | 0.011 | 0.004
| Heat_exchanger | 4.196 | 3.728 | 2.641 | 2.118
| Heat_exchanger_4 | 3.035 | 2.635 | 2.042 | 2.041
| DEA | 0.57 | 0.275 | 0.041 | 0.014
空预器系统 | Air_preheater_3 | 1.041 | 0.833 | 0.681 | 0.617
| Air_preheater_2 | 0.475 | 0.586 | 0.437 | 0.384
| Air_preheater_1 | 0.261 | 0.276 | 0.196 | 0.162
| Air_preheater_4 | 0.608 | 0.586 | 0.522 | 0.442
| APHa8_3 | 0.936 | 0.818 | 0.551 | 0.459
| APHa8_2 | 0.791 | 0.655 | 0.396 | 0.327
| APHa8 | 1.049 | 0.857 | 0.523 | 0.435
| APHa8_1 | 0.852 | 0.676 | 0.364 | 0.293
| APHa6 | 0.585 | 0.504 | 0.312 | 0.257
| APHa5 | 1.141 | 1.024 | 0.694 | 0.567
| APHa3 | 6.857 | 11.445 | 7.268 | 5.764
| APHa3_1 | 1.957 | 0.174 | 0.077 | 0.013
| Condenser | 22.332 | 17.742 | 12.518 | 10.432
| boiler | 872.2234 | 705.7554 | 501.4129 | 417.9849
Boiler（without AP） |  | 872.2234 | 705.7554 | 501.4129 | 417.9849
turbine |  | 63.967 | 45.753 | 31.657 | 27.346
Air Preheater |  | 16.553 | 18.434 | 12.021 | 9.72
Other |  | 142.4167 | 110.2518 | 76.9985 | 63.5745
regenerative system |  | 21.557 | 15.531 | 10.76 | 9.406
总用损失 |  | 1116.717 | 895.7251 | 632.8495 | 528.0315
输出周功 |  | 1011.21 | 780.29 | 517.18 | 410.44
总输入用 |  | 2127.927 | 1676.0151 | 1150.0295 | 938.4715
总效率 |  | 47.52% | 46.56% | 44.97% | 43.73%
用耗率 |  | 2.1043 | 2.1479 | 2.2237 | 2.2865
空预系统 |  | 16.553 | 18.434 | 12.021 | 9.72
other |  | 142.4167 | 110.2518 | 76.9985 | 63.5745
AOC | 2.385
APH | 14.168
VHP | 9.945
HP | 7.553
IP | 12.437
LP | 20.287
Other
HRH | 3.999
DEA | 0.57
LRH | 6.255
LPE | 10.733

## Sheet5
Boiler（without AP） | 872.2234 | 705.7554 | 501.4129 | 417.9849
turbine | 63.967 | 45.753 | 31.657 | 27.346
Air Preheater | 16.553 | 18.434 | 12.021 | 9.72
regenerative system | 21.557 | 15.531 | 10.76 | 9.406
Other | 142.4167 | 110.2518 | 76.9985 | 63.5745
total-opt | 1116.717 | 895.7251 | 632.8495 | 528.0315
输出周功 | 1011.21 | 780.29 | 517.18 | 410.44
boiler | 883.2637 | 689.2703 | 491.1166 | 408.5018
tuibine | 63.332 | 44.251 | 30.798 | 26.758
空预 | 27.387 | 21.982 | 14.839 | 11.125
回热 | 22.532 | 16.995 | 10.298 | 8.747
other | 131.0288 | 86.4621 | 59.2022 | 47.1877
total-ref | 1127.5436 | 858.9604 | 606.2539 | 502.3195
输出电 | 999.71 | 750.31 | 500.6 | 399.97
| THA | 75%THA | 50%THA | 40%THA | -11.0403 | 16.485 | 10.2963 | 9.4831
Boiler | 20.9658 | 14.1691 | 11.5426 | 2.9485 | 0.635 | 1.502 | 0.859 | 0.588
Turbine | 0.092492 | 0.34106 | 0.31138 | 0.27396 | -10.834 | -3.548 | -2.818 | -1.405
Air Preheater | 11.0254 | 5.6727 | 6.3991 | 4.1327 | -0.975 | -1.464 | 0.462 | 0.659
Regenerative system | 1.2205 | 2.7465 | -0.23382 | -1.0477 | 11.3878 | 23.7897 | 17.7963 | 16.3868
other | -9.771 | -26.0608 | -30.619 | -36.9155
Optimization System Exergy Efficience | 47% | 46.62% | 45.23% | 44.33%
Reference System Exergy Efficience | 47.52% | 46.56% | 44.97% | 43.73%

## Sheet2
| 0 | 62172.6146 | 62177.3261 | 62182.0376 | 62191.4606 | 62210.3066 | 62247.9986 | 62323.3826 | 62474.1505 | 62775.6864 | 63378.7581 | 64584.9017 | 66997.1887
Design Hot side APHa1 | 105.1664 | 105.1664 | 105.2474 | 105.3284 | 105.4904 | 105.8146 | 106.4639 | 107.7652 | 110.3782 | 115.6396 | 126.2727 | 147.8362 | 191.539
| 66997.1887 | 95063.5289 | 95068.1157 | 95072.7024 | 95081.8759 | 95100.2229 | 95136.9169 | 95210.3049 | 95357.0808 | 95650.6327 | 96237.7364 | 97411.944 | 99760.359
Design Hot side APHa2 | 142.3048 | 142.3048 | 142.4548 | 142.6049 | 142.9055 | 143.5081 | 144.7185 | 147.1589 | 152.1063 | 162.2056 | 182.9658 | 225.7819 | 312.9692
| 99760.359 | 116270.403 | 116274.2537 | 116278.1044 | 116285.8058 | 116301.2086 | 116332.0141 | 116393.6253 | 116516.8476 | 116763.2921 | 117256.1813 | 118241.9595 | 120213.5161
Design Hot side APHa3 | 165.3974 | 165.3974 | 165.5864 | 165.7758 | 166.1554 | 166.9179 | 168.4554 | 171.5756 | 177.9646 | 191.1778 | 218.7516 | 276.3838 | 393.9136
| 120213.5161 | 131855.8438 | 131857.762 | 131859.6803 | 131863.5168 | 131871.1898 | 131886.5357 | 131917.2277 | 131978.6116 | 132101.3794 | 132346.915 | 132837.9863 | 133820.1288
Design Hot side APHa4 | 180.7159 | 180.7159 | 180.8376 | 180.9594 | 181.2035 | 181.6934 | 182.6798 | 184.6774 | 188.7601 | 197.2038 | 214.8804 | 252.2683 | 330.9252
| 133820.1288 | 152678.4049 | 152681.4463 | 152684.4877 | 152690.5704 | 152702.736 | 152727.0672 | 152775.7294 | 152873.054 | 153067.7032 | 153457.0015 | 154235.5981 | 155792.7914
Design Hot side APHa5 | 205.373 | 205.373 | 205.4737 | 205.5746 | 205.7767 | 206.1823 | 206.9994 | 208.656 | 212.0503 | 219.1122 | 234.0602 | 266.2385 | 335.8507
| 155792.7914 | 181008.481 | 181012.3678 | 181016.2547 | 181024.0283 | 181039.5755 | 181070.6701 | 181132.8591 | 181257.2372 | 181505.9934 | 182003.5057 | 182998.5305 | 184988.5799
Design Hot side APHa6 | 237.9719 | 237.9719 | 238.0458 | 238.1198 | 238.2679 | 238.5653 | 239.164 | 240.3768 | 242.8614 | 248.0456 | 259.1373 | 283.5487 | 338.5375
| 184988.5799 | 207484.5869 | 207488.1175 | 207491.648 | 207498.7092 | 207512.8315 | 207541.0762 | 207597.5655 | 207710.5441 | 207936.5013 | 208388.4157 | 209292.2444 | 211099.902
Design Hot side APHa7 | 274.987 | 274.987 | 275.0379 | 275.0889 | 275.1911 | 275.396 | 275.8083 | 276.6425 | 278.3483 | 281.9039 | 289.5533 | 306.7752 | 347.5097
| 211099.902 | 231531.085 | 231537.8941 | 231544.7031 | 231558.3211 | 231585.5571 | 231640.0292 | 231748.9733 | 231966.8616 | 232402.6381 | 232838.4146 | 233274.1911 | 233709.9677 | 234145.7442 | 235017.2972 | 235888.8503 | 236760.4033 | 238503.5094
Design Hot side APHa8 | 313.5375 | 313.5375 | 313.5959 | 313.6544 | 313.7718 | 314.0079 | 314.4859 | 315.4639 | 317.5062 | 321.9216 | 326.761 | 332.0145 | 337.6769 | 343.7422 | 357.0426 | 371.8127 | 387.9211 | 423.5677
| 247356.8234 | 247360.2675 | 247363.7116 | 247370.5998 | 247384.3762 | 247411.9291 | 247467.0347 | 247577.2459 | 247797.6684 | 248238.5134 | 249120.2035 | 250883.5835
Design Hot side Air_preheater_1 | 330.9252 | 331.0387 | 331.1521 | 331.379 | 331.8328 | 332.7405 | 334.5562 | 338.1886 | 345.4568 | 360.0007 | 389.0783 | 446.9701 | 388.9477
| 250883.5835 | 250891.7506 | 250899.9176 | 250916.2517 | 250948.9199 | 251014.2563 | 251144.9291 | 251406.2746 | 251928.9658 | 252974.3481 | 255065.1126 | 259246.6417 | 255065.1126
Design Hot side Air_preheater_2 | 335.8507 | 336.035 | 336.2193 | 336.5879 | 337.3253 | 338.8008 | 341.7547 | 347.6732 | 359.5467 | 383.3987 | 431.2734 | 526.5571 | 431.2039
| 259246.6417 | 259264.8032 | 259282.9647 | 259319.2878 | 259391.9338 | 259537.226 | 259827.8103 | 260408.9789 | 261571.3162 | 263895.9906 | 268545.3396 | 277844.0376 | 268545.3396
Design Hot side Air_preheater_3 | 347.5097 | 347.6637 | 347.8179 | 348.1264 | 348.7442 | 349.9834 | 352.4755 | 357.5132 | 367.7905 | 389.0569 | 433.7527 | 527.7898 | 437.6497
| 238503.5094 | 238512.1552 | 238520.8011 | 238538.0927 | 238572.6759 | 238641.8425 | 238780.1755 | 239056.8416 | 239610.1737 | 240716.8379 | 242930.1664 | 247356.8234 | 242930.1664
Design Hot side Air_preheater_4 | 338.5375 | 338.6274 | 338.7174 | 338.8974 | 339.2575 | 339.9782 | 341.4217 | 344.3166 | 350.1369 | 361.888 | 385.7517 | 434.4147 | 386.4761
1 | 0 | 62.1726 | 62.1773 | 62.182 | 62.1915 | 62.2103 | 62.248 | 62.3234 | 62.4742 | 62.7757 | 63.3788 | 64.5849 | 66.9972 | 33.4986 | 105.3284
3 | 66.9972 | 95.0635 | 95.0681 | 95.0727 | 95.0819 | 95.1002 | 95.1369 | 95.2103 | 95.3571 | 95.6506 | 96.2377 | 97.4119 | 99.7604 | 83.3788 | 142.9055
5 | 99.7604 | 116.2704 | 116.2743 | 116.2781 | 116.2858 | 116.3012 | 116.332 | 116.3936 | 116.5168 | 116.7633 | 117.2562 | 118.242 | 120.2135 | 109.9869 | 165.5864
7 | 120.2135 | 131.8558 | 131.8578 | 131.8597 | 131.8635 | 131.8712 | 131.8865 | 131.9172 | 131.9786 | 132.1014 | 132.3469 | 132.838 | 133.8201 | 127.0168 | 180.8376
9 | 133.8201 | 152.6784 | 152.6814 | 152.6845 | 152.6906 | 152.7027 | 152.7271 | 152.7757 | 152.8731 | 153.0677 | 153.457 | 154.2356 | 155.7928 | 144.8065 | 205.4737
11 | 155.7928 | 181.0085 | 181.0124 | 181.0163 | 181.024 | 181.0396 | 181.0707 | 181.1329 | 181.2572 | 181.506 | 182.0035 | 182.9985 | 184.9886 | 170.3907 | 238.0458
13 | 184.9886 | 207.4846 | 207.4881 | 207.4916 | 207.4987 | 207.5128 | 207.5411 | 207.5976 | 207.7105 | 207.9365 | 208.3884 | 209.2922 | 211.0999 | 198.0442 | 275.0379
15 | 211.0999 | 231.5311 | 231.5379 | 231.5447 | 231.5583 | 231.5856 | 231.64 | 231.749 | 231.9669 | 232.4026 | 232.8384 | 233.2742 | 238.5035 | 224.8017 | 313.7718 | 235.8889 | 236.7604 | 238.5035
17 | 247.3568 | 247.3603 | 247.3637 | 247.3706 | 247.3844 | 247.4119 | 247.467 | 247.5772 | 247.7977 | 248.2385 | 249.1202 | 250.8836 | 250.8836 | 249.1202 | 388.9477
19 | 250.8836 | 250.8918 | 250.8999 | 250.9163 | 250.9489 | 251.0143 | 251.1449 | 251.4063 | 251.929 | 252.9743 | 255.0651 | 259.2466 | 255.0651 | 252.9743 | 431.2039
21 | 259.2466 | 259.2648 | 259.283 | 259.3193 | 259.3919 | 259.5372 | 259.8278 | 260.409 | 261.5713 | 263.896 | 268.5453 | 277.844 | 268.5453 | 263.896 | 437.6497
23 | 238.5035 | 238.5122 | 238.5208 | 238.5381 | 238.5727 | 238.6418 | 238.7802 | 239.0568 | 239.6102 | 240.7168 | 242.9302 | 247.3568 | 242.9302 | 240.7168 | 386.4761

## Sheet1
872.22 | 883.26 | 11.04
63.97 | 63.33 | -0.64
16.55 | 27.39 | 10.84
21.56 | 22.53 | 0.97
142.42 | 131.03 | -11.39
1116.72 | 1127.54 | 10.82

## Sheet3
| 0 | 65.4269 | 130.8539 | 261.7078 | 523.4155 | 1046.8311 | 2093.6621 | 4187.3243 | 8374.6486 | 16749.2972 | 33498.5943 | 66997.1887
Design Cold side APHa1 | 23.8114 | 23.8861 | 23.9609 | 24.1103 | 24.4093 | 25.0072 | 26.2029 | 28.5942 | 33.376 | 42.9366 | 62.0419 | 100.1664
| 66997.1887 | 67029.184 | 67061.1793 | 67125.1698 | 67253.151 | 67509.1132 | 68021.0378 | 69044.8868 | 71092.585 | 75187.9813 | 83378.7739 | 99760.359
Design Cold side APHa2 | 100.1664 | 100.2027 | 100.2391 | 100.3118 | 100.4572 | 100.7479 | 101.3294 | 102.4923 | 104.8176 | 109.4664 | 118.7566 | 137.3048
| 99760.359 | 99780.3328 | 99800.3066 | 99840.2542 | 99920.1493 | 100079.9396 | 100399.5202 | 101038.6813 | 102317.0037 | 104873.6483 | 109986.9375 | 120213.5161
Design Cold side APHa3 | 137.3048 | 137.3274 | 137.35 | 137.3951 | 137.4855 | 137.6662 | 138.0276 | 138.7503 | 140.1955 | 143.085 | 148.8606 | 160.3974
| 120213.5161 | 120226.8038 | 120240.0915 | 120266.6669 | 120319.8177 | 120426.1194 | 120638.7227 | 121063.9294 | 121914.3427 | 123615.1692 | 127016.8224 | 133820.1288
Design Cold side APHa4 | 160.3974 | 160.4123 | 160.4273 | 160.4573 | 160.5172 | 160.637 | 160.8766 | 161.3558 | 162.3142 | 164.2304 | 168.0612 | 175.7159
| 133820.1288 | 133841.5865 | 133863.0441 | 133905.9595 | 133991.7902 | 134163.4516 | 134506.7745 | 135193.4202 | 136566.7116 | 139313.2944 | 144806.4601 | 155792.7914
Design Cold side APHa5 | 175.7159 | 175.74 | 175.7641 | 175.8124 | 175.9089 | 176.1019 | 176.4879 | 177.2599 | 178.8035 | 181.8896 | 188.0572 | 200.373
| 155792.7914 | 155821.3029 | 155849.8144 | 155906.8374 | 156020.8835 | 156248.9755 | 156705.1597 | 157617.5281 | 159442.2649 | 163091.7385 | 170390.6856 | 184988.5799
Design Cold side APHa6 | 200.373 | 200.4049 | 200.4369 | 200.5007 | 200.6284 | 200.8838 | 201.3946 | 202.416 | 204.4584 | 208.5408 | 216.6966 | 232.9719
| 184988.5799 | 185014.0792 | 185039.5786 | 185090.5772 | 185192.5746 | 185396.5693 | 185804.5587 | 186620.5375 | 188252.4952 | 191516.4104 | 198044.2409 | 211099.902
Design Cold side APHa7 | 232.9719 | 233.0082 | 233.0445 | 233.117 | 233.2621 | 233.5523 | 234.1327 | 235.2932 | 237.6134 | 242.2508 | 251.5131 | 269.987
| 211099.902 | 211126.6633 | 211153.4247 | 211206.9473 | 211313.9927 | 211528.0833 | 211956.2647 | 212812.6274 | 214525.3529 | 217950.8038 | 224801.7057 | 238503.5094
Design Cold side APHa8 | 269.987 | 270.0248 | 270.0626 | 270.1381 | 270.2893 | 270.5917 | 271.1963 | 272.4054 | 274.8226 | 279.6535 | 289.3009 | 308.5375
| 247356.8234 | 247360.2675 | 247363.7116 | 247370.5998 | 247384.3762 | 247411.9291 | 247467.0347 | 247577.2459 | 247797.6684 | 248238.5134 | 249120.2035 | 250883.5835
Design Cold side Air_preheater_1 | 320.9252 | 320.93 | 320.9348 | 320.9445 | 320.9637 | 321.0022 | 321.0792 | 321.2332 | 321.5412 | 322.1571 | 323.3886 | 325.8508
| 250883.5835 | 250891.7506 | 250899.9176 | 250916.2517 | 250948.9199 | 251014.2563 | 251144.9291 | 251406.2746 | 251928.9658 | 252974.3481 | 255065.1126 | 259246.6417
Design Cold side Air_preheater_2 | 325.8508 | 325.8622 | 325.8736 | 325.8964 | 325.942 | 326.0331 | 326.2155 | 326.5803 | 327.3097 | 328.7683 | 331.6839 | 337.5097
| 259246.6417 | 259264.8032 | 259282.9647 | 259319.2878 | 259391.9338 | 259537.226 | 259827.8103 | 260408.9789 | 261571.3162 | 263895.9906 | 268545.3396 | 277844.0376
Design Cold side Air_preheater_3 | 337.5097 | 337.535 | 337.5603 | 337.6108 | 337.712 | 337.9143 | 338.3188 | 339.1278 | 340.7453 | 343.9785 | 350.4382 | 363.3298
| 238503.5094 | 238512.1552 | 238520.8011 | 238538.0927 | 238572.6759 | 238641.8425 | 238780.1755 | 239056.8416 | 239610.1737 | 240716.8379 | 242930.1664 | 247356.8234
Design Cold side Air_preheater_4 | 308.5375 | 308.5496 | 308.5617 | 308.5859 | 308.6344 | 308.7313 | 308.9251 | 309.3127 | 310.0877 | 311.6375 | 314.7355 | 320.9252
1 | 0 | 0.065427 | 0.13085 | 0.26171 | 0.52342 | 1.0468 | 2.0937 | 4.1873 | 8.3746 | 16.7493 | 33.4986 | 66.9972
3 | 66.9972 | 67.0292 | 67.0612 | 67.1252 | 67.2532 | 67.5091 | 68.021 | 69.0449 | 71.0926 | 75.188 | 83.3788 | 99.7604
5 | 99.7604 | 99.7803 | 99.8003 | 99.8403 | 99.9201 | 100.0799 | 100.3995 | 101.0387 | 102.317 | 104.8736 | 109.9869 | 120.2135
7 | 120.2135 | 120.2268 | 120.2401 | 120.2667 | 120.3198 | 120.4261 | 120.6387 | 121.0639 | 121.9143 | 123.6152 | 127.0168 | 133.8201
9 | 133.8201 | 133.8416 | 133.863 | 133.906 | 133.9918 | 134.1635 | 134.5068 | 135.1934 | 136.5667 | 139.3133 | 144.8065 | 155.7928
11 | 155.7928 | 155.8213 | 155.8498 | 155.9068 | 156.0209 | 156.249 | 156.7052 | 157.6175 | 159.4423 | 163.0917 | 170.3907 | 184.9886
13 | 184.9886 | 185.0141 | 185.0396 | 185.0906 | 185.1926 | 185.3966 | 185.8046 | 186.6205 | 188.2525 | 191.5164 | 198.0442 | 211.0999
15 | 211.0999 | 211.1267 | 211.1534 | 211.2069 | 211.314 | 211.5281 | 211.9563 | 212.8126 | 214.5254 | 217.9508 | 224.8017 | 238.5035 | 0
17 | 247.3568 | 247.3603 | 247.3637 | 247.3706 | 247.3844 | 247.4119 | 247.467 | 247.5772 | 247.7977 | 248.2385 | 249.1202 | 250.8836
19 | 250.8836 | 250.8918 | 250.8999 | 250.9163 | 250.9489 | 251.0143 | 251.1449 | 251.4063 | 251.929 | 252.9743 | 255.0651 | 259.2466
21 | 259.2466 | 259.2648 | 259.283 | 259.3193 | 259.3919 | 259.5372 | 259.8278 | 260.409 | 261.5713 | 263.896 | 268.5453 | 277.844
23 | 238.5035 | 238.5122 | 238.5208 | 238.5381 | 238.5727 | 238.6418 | 238.7802 | 239.0568 | 239.6102 | 240.7168 | 242.9302 | 247.3568

## Sheet6
| 0 | 65.4269 | 130.8539 | 261.7078 | 523.4155 | 1046.8311 | 2093.6621 | 4187.3243 | 8374.6486 | 16749.2972 | 33498.5943 | 66997.1887
Design Cold side APHa1 | 23.8114 | 23.8861 | 23.9609 | 24.1103 | 24.4093 | 25.0072 | 26.2029 | 28.5942 | 33.376 | 42.9366 | 62.0419 | 100.1664
| 0 | 62172.6146 | 62177.3261 | 62182.0376 | 62191.4606 | 62210.3066 | 62247.9986 | 62323.3826 | 62474.1505 | 62775.6864 | 63378.7581 | 64584.9017 | 66997.1887
Design Hot side APHa1 | 105.1664 | 105.1664 | 105.2474 | 105.3284 | 105.4904 | 105.8146 | 106.4639 | 107.7652 | 110.3782 | 115.6396 | 126.2727 | 147.8362 | 191.539
| 66997.1887 | 67029.184 | 67061.1793 | 67125.1698 | 67253.151 | 67509.1132 | 68021.0378 | 69044.8868 | 71092.585 | 75187.9813 | 83378.7739 | 99760.359
Design Cold side APHa2 | 100.1664 | 100.2027 | 100.2391 | 100.3118 | 100.4572 | 100.7479 | 101.3294 | 102.4923 | 104.8176 | 109.4664 | 118.7566 | 137.3048
| 66997.1887 | 95063.5289 | 95068.1157 | 95072.7024 | 95081.8759 | 95100.2229 | 95136.9169 | 95210.3049 | 95357.0808 | 95650.6327 | 96237.7364 | 97411.944 | 99760.359
Design Hot side APHa2 | 142.3048 | 142.3048 | 142.4548 | 142.6049 | 142.9055 | 143.5081 | 144.7185 | 147.1589 | 152.1063 | 162.2056 | 182.9658 | 225.7819 | 312.9692
| 99760.359 | 99780.3328 | 99800.3066 | 99840.2542 | 99920.1493 | 100079.9396 | 100399.5202 | 101038.6813 | 102317.0037 | 104873.6483 | 109986.9375 | 120213.5161
Design Cold side APHa3 | 137.3048 | 137.3274 | 137.35 | 137.3951 | 137.4855 | 137.6662 | 138.0276 | 138.7503 | 140.1955 | 143.085 | 148.8606 | 160.3974
| 99760.359 | 116270.403 | 116274.2537 | 116278.1044 | 116285.8058 | 116301.2086 | 116332.0141 | 116393.6253 | 116516.8476 | 116763.2921 | 117256.1813 | 118241.9595 | 120213.5161
Design Hot side APHa3 | 165.3974 | 165.3974 | 165.5864 | 165.7758 | 166.1554 | 166.9179 | 168.4554 | 171.5756 | 177.9646 | 191.1778 | 218.7516 | 276.3838 | 393.9136
| 120213.5161 | 120226.8038 | 120240.0915 | 120266.6669 | 120319.8177 | 120426.1194 | 120638.7227 | 121063.9294 | 121914.3427 | 123615.1692 | 127016.8224 | 133820.1288
Design Cold side APHa4 | 160.3974 | 160.4123 | 160.4273 | 160.4573 | 160.5172 | 160.637 | 160.8766 | 161.3558 | 162.3142 | 164.2304 | 168.0612 | 175.7159
| 120213.5161 | 131855.8438 | 131857.762 | 131859.6803 | 131863.5168 | 131871.1898 | 131886.5357 | 131917.2277 | 131978.6116 | 132101.3794 | 132346.915 | 132837.9863 | 133820.1288
Design Hot side APHa4 | 180.7159 | 180.7159 | 180.8376 | 180.9594 | 181.2035 | 181.6934 | 182.6798 | 184.6774 | 188.7601 | 197.2038 | 214.8804 | 252.2683 | 330.9252
| 133820.1288 | 133841.5865 | 133863.0441 | 133905.9595 | 133991.7902 | 134163.4516 | 134506.7745 | 135193.4202 | 136566.7116 | 139313.2944 | 144806.4601 | 155792.7914
Design Cold side APHa5 | 175.7159 | 175.74 | 175.7641 | 175.8124 | 175.9089 | 176.1019 | 176.4879 | 177.2599 | 178.8035 | 181.8896 | 188.0572 | 200.373
| 133820.1288 | 152678.4049 | 152681.4463 | 152684.4877 | 152690.5704 | 152702.736 | 152727.0672 | 152775.7294 | 152873.054 | 153067.7032 | 153457.0015 | 154235.5981 | 155792.7914
Design Hot side APHa5 | 205.373 | 205.373 | 205.4737 | 205.5746 | 205.7767 | 206.1823 | 206.9994 | 208.656 | 212.0503 | 219.1122 | 234.0602 | 266.2385 | 335.8507
| 155792.7914 | 155821.3029 | 155849.8144 | 155906.8374 | 156020.8835 | 156248.9755 | 156705.1597 | 157617.5281 | 159442.2649 | 163091.7385 | 170390.6856 | 184988.5799
Design Cold side APHa6 | 200.373 | 200.4049 | 200.4369 | 200.5007 | 200.6284 | 200.8838 | 201.3946 | 202.416 | 204.4584 | 208.5408 | 216.6966 | 232.9719
| 155792.7914 | 181008.481 | 181012.3678 | 181016.2547 | 181024.0283 | 181039.5755 | 181070.6701 | 181132.8591 | 181257.2372 | 181505.9934 | 182003.5057 | 182998.5305 | 184988.5799
Design Hot side APHa6 | 237.9719 | 237.9719 | 238.0458 | 238.1198 | 238.2679 | 238.5653 | 239.164 | 240.3768 | 242.8614 | 248.0456 | 259.1373 | 283.5487 | 338.5375
| 184988.5799 | 185014.0792 | 185039.5786 | 185090.5772 | 185192.5746 | 185396.5693 | 185804.5587 | 186620.5375 | 188252.4952 | 191516.4104 | 198044.2409 | 211099.902
Design Cold side APHa7 | 232.9719 | 233.0082 | 233.0445 | 233.117 | 233.2621 | 233.5523 | 234.1327 | 235.2932 | 237.6134 | 242.2508 | 251.5131 | 269.987
| 184988.5799 | 207484.5869 | 207488.1175 | 207491.648 | 207498.7092 | 207512.8315 | 207541.0762 | 207597.5655 | 207710.5441 | 207936.5013 | 208388.4157 | 209292.2444 | 211099.902
Design Hot side APHa7 | 274.987 | 274.987 | 275.0379 | 275.0889 | 275.1911 | 275.396 | 275.8083 | 276.6425 | 278.3483 | 281.9039 | 289.5533 | 306.7752 | 347.5097
| 211099.902 | 211126.6633 | 211153.4247 | 211206.9473 | 211313.9927 | 211528.0833 | 211956.2647 | 212812.6274 | 214525.3529 | 217950.8038 | 224801.7057 | 238503.5094
Design Cold side APHa8 | 269.987 | 270.0248 | 270.0626 | 270.1381 | 270.2893 | 270.5917 | 271.1963 | 272.4054 | 274.8226 | 279.6535 | 289.3009 | 308.5375
| 211099.902 | 231531.085 | 231537.8941 | 231544.7031 | 231558.3211 | 231585.5571 | 231640.0292 | 231748.9733 | 231966.8616 | 232402.6381 | 232838.4146 | 233274.1911 | 233709.9677 | 234145.7442 | 235017.2972 | 235888.8503 | 236760.4033 | 238503.5094
Design Hot side APHa8 | 313.5375 | 313.5375 | 313.5959 | 313.6544 | 313.7718 | 314.0079 | 314.4859 | 315.4639 | 317.5062 | 321.9216 | 326.761 | 332.0145 | 337.6769 | 343.7422 | 357.0426 | 371.8127 | 387.9211 | 423.5677
| 247356.8234 | 247360.2675 | 247363.7116 | 247370.5998 | 247384.3762 | 247411.9291 | 247467.0347 | 247577.2459 | 247797.6684 | 248238.5134 | 249120.2035 | 250883.5835
Design Cold side Air_preheater_1 | 320.9252 | 320.93 | 320.9348 | 320.9445 | 320.9637 | 321.0022 | 321.0792 | 321.2332 | 321.5412 | 322.1571 | 323.3886 | 325.8508
| 247356.8234 | 247360.2675 | 247363.7116 | 247370.5998 | 247384.3762 | 247411.9291 | 247467.0347 | 247577.2459 | 247797.6684 | 248238.5134 | 249120.2035 | 250883.5835
Design Hot side Air_preheater_1 | 330.9252 | 331.0387 | 331.1521 | 331.379 | 331.8328 | 332.7405 | 334.5562 | 338.1886 | 345.4568 | 360.0007 | 389.0783 | 446.9701
| 250883.5835 | 250891.7506 | 250899.9176 | 250916.2517 | 250948.9199 | 251014.2563 | 251144.9291 | 251406.2746 | 251928.9658 | 252974.3481 | 255065.1126 | 259246.6417
Design Cold side Air_preheater_2 | 325.8508 | 325.8622 | 325.8736 | 325.8964 | 325.942 | 326.0331 | 326.2155 | 326.5803 | 327.3097 | 328.7683 | 331.6839 | 337.5097
| 250883.5835 | 250891.7506 | 250899.9176 | 250916.2517 | 250948.9199 | 251014.2563 | 251144.9291 | 251406.2746 | 251928.9658 | 252974.3481 | 255065.1126 | 259246.6417
Design Hot side Air_preheater_2 | 335.8507 | 336.035 | 336.2193 | 336.5879 | 337.3253 | 338.8008 | 341.7547 | 347.6732 | 359.5467 | 383.3987 | 431.2734 | 526.5571
| 259246.6417 | 259264.8032 | 259282.9647 | 259319.2878 | 259391.9338 | 259537.226 | 259827.8103 | 260408.9789 | 261571.3162 | 263895.9906 | 268545.3396 | 277844.0376
Design Cold side Air_preheater_3 | 337.5097 | 337.535 | 337.5603 | 337.6108 | 337.712 | 337.9143 | 338.3188 | 339.1278 | 340.7453 | 343.9785 | 350.4382 | 363.3298
| 259246.6417 | 259264.8032 | 259282.9647 | 259319.2878 | 259391.9338 | 259537.226 | 259827.8103 | 260408.9789 | 261571.3162 | 263895.9906 | 268545.3396 | 277844.0376
Design Hot side Air_preheater_3 | 347.5097 | 347.6637 | 347.8179 | 348.1264 | 348.7442 | 349.9834 | 352.4755 | 357.5132 | 367.7905 | 389.0569 | 433.7527 | 527.7898
| 238503.5094 | 238512.1552 | 238520.8011 | 238538.0927 | 238572.6759 | 238641.8425 | 238780.1755 | 239056.8416 | 239610.1737 | 240716.8379 | 242930.1664 | 247356.8234
Design Cold side Air_preheater_4 | 308.5375 | 308.5496 | 308.5617 | 308.5859 | 308.6344 | 308.7313 | 308.9251 | 309.3127 | 310.0877 | 311.6375 | 314.7355 | 320.9252
| 238503.5094 | 238512.1552 | 238520.8011 | 238538.0927 | 238572.6759 | 238641.8425 | 238780.1755 | 239056.8416 | 239610.1737 | 240716.8379 | 242930.1664 | 247356.8234
Design Hot side Air_preheater_4 | 338.5375 | 338.6274 | 338.7174 | 338.8974 | 339.2575 | 339.9782 | 341.4217 | 344.3166 | 350.1369 | 361.888 | 385.7517 | 434.4147
883.2637 | 689.2703 | 491.1166 | 408.5018
999.71 | 750.31 | 500.6 | 399.97
872.2234 | 705.7554 | 501.4129 | 417.9849
1011.21 | 780.29 | 517.18 | 410.44
0.020966 | 0.014169 | 0.011543 | 0.0029485